## Slide 1
Puittarindite renoveerimine kaasaegsete isolatsioonimaterjalidega
PRIIT RANNIK, MSc, Diplomeeritud arhitekt (tase 7.)
Eesti vabaõhumuuseum 31.05.2023

## Slide 2: Koolituse sisu
12:00 – 12:45 – Piirdetarinditele esitatavad nõuded ning mõjuvad kliimakoormused. Ülevaade olemasolevate puithoonete tüpoloogiast ning peamistest renoveeritavatest piirdetarinditest, sealhulgas hinnang renoveerimisvajadusele. Lektor Priit Rannik.
12:45 – 13:30 – Uudsed ehitusmaterjalid (PU plaadid, vahud, XPS, kiirgust isoleerivad) versus niinimetatud ökolahendused; ehitusdetailid (külmasilla katkestused, akna kinnitid, teibid ja muu taoline) ja lisasoojustamise lahendused. Lektor Priit Rannik
14:00 – 14:45 – Puittarindite lisasoojustamise lahendused uudsete materjalidega, eelkõige vahtisolatsioonid. Lektor Simo Ilomets.
14:45- 15:30 – Näiteid toimivatest ja riskantsetest tarinditest, toimivuse hindamise kriteeriumid. Eelprojektis, põhiprojektis ja tööprojektis vajalik detailsus ning info valitud materjalide kohta lõpptulemuse õnnestumiseks. Lektor Simo Ilomets

## Slide 3
Ehitistele esitatavad (põhi)nõuded (EhS §11)
REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011
  Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus
  Tuleohutus
  Hügieen, tervis, keskkond,
  Kasutamise ohutus ja juurdepääs
  Kaitse müra eest
  Energiasäästlikkus ja –tõhusus
  Loodusvarade säästev kasutamine

## Slide 4: Arhitektuur
  www.omatalo.ee
  www.omatalo.ee
*3+1 architects
*Domofoto
Energiatõhusam hoone -> suurem niiskuskahjustuste risk (U, q50)
Uued (kerg)tarindid ja (aurutihedad)materjalid

## Slide 5: Arhitektuur
TTÜ - Maaelamute sisekliima, ehitusfüüsika ja energiasääst I
  Vabaõhumuuseum (www.evm.ee)
http://www.tnorays.ee/tehtud-tood/enne-2015
Opvius / EnBauSa.de
Energiatõhusam hoone -> suurem niiskuskahjustuste risk (U, q50)
Uued (kerg)tarindid ja (aurutihedad)materjalid

## Slide 6: Tarindile esitatavad nõuded
  Tarindile esitatavad nõuded?
  Defineerida, milline kiht millist nõudet täidab, nt õhupidavus poorbetoon- vs keramsiitbetoon müüritisel
  Ehitisele/tarindile esitatavad nõuded tulenevad Ehitusseadustik §11, lg. (2) - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011
Piirdetarindile esitatavad nõuded https://nouded.rkas.ee/uldehitus pt. 2.3:
ennetama piirde märgumisest tulenevaid kahjustusi;
rakendama meetmeid piirete kuivamise parandamiseks;
vältima liigniiskuse mõjul materjalide lagunemist;
vältima mikrobioloogilist kasvu (hallitus, bakterid, vetikad) ja veeauru kondenseerumist nii piirete pinnal kui nende sees;
tagama nõutava sooja-, heli- ja õhupidavuse
*T.Kalamees
Välise tuulutusvaheta sõrestiksein – kõige väiksem töökindlus, ei tohi projekteerida
Välise tuulutusvahega müüritis – kõige töökindlam
Välise tuulutusvaheta müüritis – keskmine töökindlus

## Slide 7: Mida arvestada seoses kliimakoorumustega
Hoonele mõjuvad väliskliima koormused sõltuvad:
  Asukohast tuule ja kaldvihma suhtes (mere ääres, lagedal, kõrgendikul, linnakeskkonnas teiste hoonete suhtes)
  Kõrgusest
  Kujust (lamekatus, viilkatus, räästad)
  Sügavusest, vundeerimistingimustest (pinnase liik ja omadused, maapinna vertikaalplaneering, pinnasevesi, sademete äravool, drenaaž)
Väliskliima koormust välisseinale vähendavad
  Räästad, varjestus
  Välisõhuga tuulutatav fassaad (s.h. juba ehitusaegne kahelt poolt tuulduv plekk)
Väliskliima koormust tuleks arvestada
  Tarindite kavandamisel (nn veataluvus, ingl. k robustness)
  Avatäidete avatavuse ja avanemissuundade valikul (nõuded akendele)
  Varjestuse kavandamisel (vältimaks suvist ülekuumenemist kuid kasutamaks ära kevad/sügisel madalamalt paistvat päikest, samuti vältimaks veeauru kondenseerumist akna välispinnale)

## Slide 8
Tarindi toimivuse kriteeriumi (hallitus, kondensaat) suhtes määravad:
  i) Temperatuur ja suhteline niiskus tarindi sisepinnal (suurem soojusläbivus=külmasild)
  madalam pinnatemperatuur=kõrgem suhteline niiskus pinnal), materjal, aeg
Toimivuse kriteeriumid I
EVS-EN ISO 13788 - külmasilla kriitilisuse hindamiseks temperatuuriindek frsi. Akna ja aknaraami puhul on minimaalne nõutud temperatuuriindeks frsi=0.7 ja ülejäänud tarindite puhul frsi=0.8

## Slide 9
Tarindi toimivuse määravad:
  ii) Temperatuur ja suhteline niiskus tarindi sees, mis sõltub muuhulgas:
    Tarindi kihtide soojustakistusest ja veeaurutakistusest (veeauru difusioon, toimivus nn kastepunkti meetodil)
    Tarindi (sisepinna) õhutakistusest ja defektidest (veeauru konvektsioon koos õhuga)
RT 05-10710-et
Toimivuse kriteeriumid II

## Slide 10
Tarindi toimivuse määravad:
  ii) Temperatuur ja suhteline niiskus tarindi sees, mis sõltub muuhulgas:
    Tarindi kihtide soojustakistusest ja veeaurutakistusest (veeauru difusioon, toimivus nn kastepunkti meetodil)
    Tarindi sisepinna õhutakistusest ja defektidest (veeauru konvektsioon koos õhuga)
    Muul viisil tarindisse sattunud niiskusest (ehitusniiskus, veeleke kaldvihmast, veeavarii, kondensaat, kapillaartõus jne) mistahes kujul (vesi, jää, lumi, veeaur)
    Veel toimivuse kriteeriume – soojuslik sisekliima, soojusläbivuse suurenemine, keemiline lagunemine, korrosioon, külmakahjustused, kahjulike ühendite eritumine, puidumädanik, visuaal jne
Toimivuse kriteeriumid III

## Slide 11: Tarindi olulised kihid - sõrestiksein
  Igal kihil on oma ülesanne
    Õhutõkked:
T.Kalamees
ÕHU(-JA AURU)TÕKE
  RULL-MATERJAL
  PLAAT-MATERJAL
Õhuerijuhtivus<1·10-6 m3/(m2sPa);
Veeauru difusioonitakistus Sd>~3 m
OSB 22 mm, sulundiga, liitekohad tihendatud
Liitekohad teibitud!
Vertikaalne roov/ ühe või kahekihiline vert. laudis
  Täna ei pea lisaroov olema enam postidega paralleelselt
  TARIND ISE
  KROHV

## Slide 12: Tarindi olulised kihid - sõrestiksein
  Igal kihil on oma ülesanne
    Tuuletõke: 30 mm pressitud
    villast, sulundservaga, vetthülgava
    kuid veeauru juhtiva pinnakattega,
    liitekohad teibitud
    Miks teised, õhemad tuuletõkked ei sobi?
T.Kalamees
ÕHU(-JA AURU)TÕKE
TUULETÕKE
Vertikaalne roov/ ühe või kahekihiline vert. laudis
Õhuerijuhtivus<1·10-6 m3/(m2sPa);
Veeauru difusioonitakistus Sd>~3 m
Õhuerijuhtivus<10·10-6 m3/(m2sPa)
  Täna ei pea lisaroov olema enam postidega paralleelselt
Isover RKL facade OK!
VKL ei sobi (51 korda)!

## Slide 13: Tarindi olulised kihid - sõrestiksein
  Igal kihil on oma ülesanne
    Tuuletõke: 30 mm pressitud
    villast, sulundservaga, vetthülgava
    kuid veeauru juhtiva pinnakattega,
    liitekohad teibitud
    Miks teised, õhemad tuuletõkked ei sobi?
T.Kalamees
ÕHU(-JA AURU)TÕKE
TUULETÕKE
Vertikaalne roov/ ühe või kahekihiline vert. laudis
Õhuerijuhtivus<1·10-6 m3/(m2sPa);
Veeauru difusioonitakistus Sd>~3 m
Õhuerijuhtivus<10·10-6 m3/(m2sPa)
  Täna ei pea lisaroov olema enam postidega paralleelselt
Isover RKL facade OK!
VKL ei sobi (51 korda)!

## Slide 14: Tarindi olulised kihid - sõrestiksein
  Ehitusniiskus:
  Puitsõrestiktarindite puhul on tehaseline eeltootmine rangelt soovituslik
  Ühemõõtmeline tarind on ebapiisav, ehitaja vajab sõlmi

## Slide 15: Tarindite toimivus – katused
Kaldkatus vs lamekatus – piiriks loetakse 1:10
Lamekatuse puhul puudub kõrguste erinevus (liikumapanev jõud õhu liikumiseks). Lamekatuse minimaalne kalle soovituslikult 1:40
Puitkandjatel lamekatuslage (tuulutusvahe 100 mm, tuulutus räästas/parapetis?) tuleks vältida
Kaldkatuse tuulutusavade pind min 0,2% katuse pinnast, tuulutusvahe kõrgus 50 mm, suurte katuste korral rohkem; kõrguste erinevus võiks olla min 1,5 m
Tuulduv vs difusioonikanalitega vs mittetuulduv katus
*T.Kalamees
*Toimivad katused

## Slide 16: Tarindite toimivus – katused
https://www.ruukki.com/est/roofing/tooted/katuse-lisatarvikud/aluskatted
“Mittehingav” aluskate – veeauru mittejuhtiv
“Hingav” aluskate – veeauru juhtiv

## Slide 17: Tarindite toimivus – põrand välisõhu kohal
Tendents – välisõhu kohal paiknevate puitkonstruktsioonis põrandate (taas)kasutuselevõtu laienemine seoses tehaselise eeltootmisega
Radooniohtlikus piirkonnas võib osutuda paremaks lahenduseks kui põrand pinnasel
Intensiivsem ventileerimine võib olukorda halvendada
Kinnistu ja põranadaaluse planeerimine, vältimaks vee kogunemist põrandaaluses ruumis
Põrandaaluses ruumis ei tohi olla orgaanikat
*Airaksinen, M - Crawl space and moisture, how to prevent problems? Teadmistepõhine ehitus 2020 (RIL)

## Slide 18: Tarindite toimivus – põrand välisõhu kohal
Lahenduseks on pinnase soojuslik (ja niiskuslik) isoleerimine
Vähene ventilatsioon on vajalik, kontrollitud mehaaniline ventilatsioon on turvalisem valik kui tuulutusavad
*Airaksinen, M - Crawl space and moisture, how to prevent problems? Teadmistepõhine ehitus 2020 (RIL)

## Slide 19: Enamlevinud soojustusmaterjalid
Mineraalvill (klaasvill/kivivill, pehme, pooljäik, koormust taluv)
Vahtpolüstüreen ehk EPS
Pressitud polüstüreen ehk XPS
PIR(+foolium)
PUR
Kergkruus
Vahtklaas
Tselluvill
jne
*https://vahuvennad.ee/pur-vaht-on-koige-kergem-viis-kaldlagede-soojustamiseks-tootevalikus-turuliidri-purinova-tooted/

## Slide 20: Soojustusmaterjali olulised omadused
Soojustuserijuhtivus λ, W/(mK)
Survetugevus (nt lamekatusel vs seinas)
Tuletundlikkus
Õhuerijuhtivus
Niiskustaluvus (nt EPS/XPS veeimavuse erinevus 0,2% vs 2% EN 12087) + muud ehitusfüüsikalised omadused ning püsivus ajas
Keskkonnasõbralikkus, s.h. emissioonid
Töödeldavus ja paigaldamise lihtsus
Tarindi soojusläbivuse arvutamisel on määravaks soojustusmaterjali soojuserijuhtivus ja paksus
kuid lisaks sellele tuleb piirdetarindi korrigeeritud
soojusläbivuse saamiseks arvestada:
  Õhupiludest tingitud parandus
  Mehaanilistest kinnititest punktkülmasillad
  Pööratud katusest tingitud parandus
  Soojustuse mikrokonvektsioon (sõltub villa
  tihedusega seotud soojuserijuhtivusest)

## Slide 21: PIR - polüisotsüanuraat
Eelised:
Soojuserijuhtivus, λd= ∼ 0.022 W/(mK)
Survetugevus, 175kPa 10% def. juures
tuuletõke, õhu-aurutõket
Mass
kujupüsiv
*IKO enertherm
*Baltic PUR
*Kingspan - fenoolplaat
Puudused:
Helipidavus
Keskond
Erinevused

## Slide 22: PIR - polüisotsüanuraat
Soojutuskihtide loogika ei ole analoogne traditsioonilisele villapõhisele tarindile.
*Kredex “LIGINULLENERGIA ELUHOONED VÄIKEMAJAD”
*M. Rannik (eramaja Kiilis)

## Slide 23: EPS - vahtpolüstüreen
Soojuserijuhtivus, λd= 0.027 – 0.035 W/(mK)
Survetugevus, kuni 200kPa 10% def. juures
Veeimavus, i≥2%
Soklid, vundamendid, põrandad pinnasel
Mitte karkassi vahel
*Reideni plaat kodulehelt
*Priit Rannik – hübriidkonstruktsooni leid

## Slide 24: XPS- ekstrudeeritud vahtpolüstüreen
Soojuserijuhtivus, λd= 0.027 – 0.035 W/(mK)
Survetugevus, 300 kuni 700kPa 10% def. juures
Veeimavus, i≤0,2%
Soklid, vundamendid, põrandad pinnasel
Lamekatused, pööratud katused

## Slide 25: Vahtklaas
Soojuserijuhtivus, λd= ∼ 0.036 – 0.058 W/(mK)
Survetugevus, ∼2,9MPa
Tulepüsivus, gaaside eraldumine +430°C
Veeaurutakistus: kuni ∞ infinite
Kerise tagune, suure koormusega pinnad, suure niiskuslisaga honed (ujulad)
*Soklis aknaraami toetuspind
*Foamglass

## Slide 26: Üksikelamu Sauel
Renoveerimisvajadus
Ei vasta nõuetele kehtivatele nõuetele
Vahetatud karkassi osad
Uued avad
Sokli soojustamine?
*majaomaniku fotod

## Slide 27: Üksikelamu Sauel
Projekteeritud traditsiooniline lahendus vs alternatiiv PIR
Villapõhine vs PIR
0,13 0,11
300mm 220mm
4% netopinna vahe
Helipidavus?

## Slide 28
Projekteerija lahendab liitekohtade tihendamise
  Teibid/lindid (õhu- ja aurutõkke teip tarindi sisepinnal ja tuuletõkke teip tarindi välispinnal on erinevad, samuti avatäidete liitekohade ja läbiviikude jaoks)
  Võõpmastiks + tugevduskangas
  Liimid, hermeetikud
  Tihendid
  Nõuded aluspinnale (laius, puhas, kuiv, sile, sobiv temperatuur)
Tarindi õhupidavus (liitekohad)
*J. Hallik (TTÜ, Sense OÜ)
*T.Kalamees

## Slide 29
Aknad
https://kredex.ee/sites/default/files/2019-03/Eesti%20eluasemefondi%20puitkorterelamute%20ehitustehniline%20seisukord%20ning%20prognoositav%20eluiga.pdf

## Slide 30
Aknad
https://kredex.ee/sites/default/files/2019-03/Eesti%20eluasemefondi%20puitkorterelamute%20ehitustehniline%20seisukord%20ning%20prognoositav%20eluiga.pdf

## Slide 31
Puittarindite renoveerimine kaasaegsete isolatsioonimaterjalidega
SIMO ILOMETS, PhD, Volitatud ehitusinsener (tase 8.)
Vanemlektor, programmijuht (Hooned ja rajatised)
Eesti vabaõhumuuseum 31.05.2023

## Slide 32: Eesti elamute siseõhu temperatuuri mudelid
Eesti elamute siseõhu temperatuur sõltub küttesüsteemist
Uuemad korterid on soojemad (ca 23 °C) kui vanemad (ca 21 °C)
Keskküte
Ahiküte
Üks korter/maja
Valideerimine (elamisüksused)
Kas keskküte kuivatab õhku?

## Slide 33
Keskmine
90%
90% tase
Keskmine
Keskmise ja kriitilise (90% tase) niiskuslisa erinevus on ligikaudu kaks korda
KÜLM PERIOOD
Eesti elamute siseõhu niiskuse mudelid
Δn = ni-ne = G/qv

## Slide 34
Niiskuslisa Δn ehk sise- ja välisõhu veeaurusisalduste erinevus Δn = ni-ne;
Peamine niiskuslisa mõjutav tegur on:
  Asustustihedus O, m2/inimene (seotud niiskustoodanguga G)
Teisane niiskuslisa mõjutav tegur on õhuvahetus, mis koosneb järgmistest alamfaktoritest (tähtsuse järjekorras):
  Ventilatsiooni õhuvahetuskordsus n, h-1
  Tarindite õhulekkearv q50, m3/m2h
  Ventilatsioonikorstna kõrgus (ainult loomuliku vent. korral) h, m
  Aknad (ehitusaegne puit vs vahetatud PVC, ainult vanematel elamutel)
Keskmine
90%
Eesti elamute siseõhu niiskuse mudelid
Δn = ni-ne = G/qv

## Slide 35
Siseõhu suhteline niiskus ilma siseõhu temperatuuri ning väliskliimat arvestamata ei näita niiskuskoormust!
Suhtelise niiskuse vahemik 40...60% on aegunud (sellist nõuet ei ole)
Vahemik 25...45% talvel ning 30...70% suvel on asjakohasem (kuid ka seda ei saa käsitleda nõudena kuni see ei tulene tellija LÜ-st või projekteerija lahendusest)
Uute elamute probleemiks on kujunemas liiga kuiv õhk talvel (keskmine või väike asustustihedus, korralik ventilatsioon, siseõhu temperatuur +23...+24 °C)
Siseõhu temperatuur +20 °C
*Ilomets, S., Kalamees, T., Tariku, F. 2019. Indoor climate loads for dwellings in different cold climates to assess hygrothermal performance of building envelopes. Canadian Journal of Civil Engineering
Eesti elamute siseõhu niiskuse mudelid
Siseõhu temperatuur +20 °C

## Slide 36: Piirdetarinditele mõjuvad sise- ja väliskliima koormused
Sisekliima koormused:
  Temperatuur
  Niiskus (suhteline, veeauru sisaldus, niiskuslisa)
VÄLISSEIN
*EVS-EN ISO 13788

## Slide 37: Sisemine niiskuskoormus erinevate kasutusotstarvete puhul (MTMm nr 51)
Niiskuslisa Dn, g/m3
Hoone
Ruum
Tsoon?
  Uued elamud, >50 m2/in
  Uued elamud, 30...50 m2/in
  -2
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  Uued elamud, <30 m2/in
  Bürood
  Ol.ol. rek-tud elamud
  Ol.ol. rek-mata elamud
  Hoolekanne
  Ühiselamud
  Majutus/toitlustus
  Kaubandus/teenindus
  Transpordihooned
  Tööstus/ladu
  Spordihooned
  Köögid
  Sööklad
  Ujula
  Spaa
  Veekeskus
  Pesumaja
  Külmhooned, jäähall
  Haridus/tervishoid
  Elamu eluruumid
  Elamu niisked abiruumid
  Elamu märjad abiruumid
  Veekasutusega ruumid
  Aurusaun
  Leilisaun
  Suurköögid
  Külmkamber
  Erihooned
  Eriruumid
  Garaažid
  Pruulikoda
  Bassein

## Slide 38
Väliskliima koormused:
  Temperatuur
  Niiskus (suhteline, veeauru sisaldus)
  Päike (otsene- ja hajuskiirgus, pilvisus, UV)
  Sademed
  Tuul (kiirus, suund)
*Blocken, B., Deszö, G., Van Beeck, J., Carmeliet, J. 2009. The mutual influence of two buildings on their wind-driven rain exposure and comments on the obstruction factor. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 97 (5-6). p. 180-196.
Piirdetarinditele mõjuvad sise- ja väliskliima koormused
VÄLISSEIN

## Slide 39
tendentsid eesti kliima osas
Välisõhu temperatuuri tõus (külmumistsüklid, korrosioon, kütte- ja jahutusvajadus)
Välisõhu CO2 taseme tõus (betooni karboniseerumine)
Sademete hulga suurenemine (külmakahjustused, korrosioon, üleujutused, pinnaselihked, pinnasevee tase, sademeveeärastus)
Päikesekiirguse vähenemine, õhusaaste, pindade määrdumine ning orgaanika teke fassaadidele
Ekstreemsete ilmastikuolude sagenemine, s.h tugevad tuuled, Eesti kliimas aastaaegade vaheliste erinevuste vähenemine, aastaaegadele tavatute ilmade esinemine jms
Seega on vaja ka uusi väliskliima testaastaid (Life IP BuildEst, WP4), et muuta tänast olukorda, kus olevikus projekteeritakse tuleviku hooneid, kasutades mineviku kliimat

## Slide 40: Niiskuslevi materjalis (tarindis)
Hügroskoopsus – poorse materjali omadus reguleerida enda niiskussisaldust sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast
Poorne materjal koosneb:
  poori sein
  veekelme poori pinnal
  veeaur pooris
Materjali niiskussisaldus sõltub:
  ümbritseva õhu suhtelisest niiskusest (RH);
  temperatuurist (kõrgemal temp. on materjali niiskussisaldus väiksem);
  kas on tegemist niiskumisega või kuivamisega;
  materjalist ja tema omadustest
  Niiskusvoog (veeaur) gv=δp· P
  Niiskusvoog (vedel vesi) gl=kl· P

## Slide 41
  Suhteline niiskus RH, %
  Kaaluline niiskus u, kg/kg
  Mahuline niiskus w, kg/m3
  RT 05-10710-et
ÕHUS
MATERJALIS
Niiskuslevi materjalis (tarindis)

## Slide 42
Detailsus projekteerimisel

## Slide 43
Välisseinale mõjuvad koormused ->
Tarindi kontseptsioon
Nõuded tarindile – U, , fRsi, R`w, REI
Sõlmed (EE)?
Detailsus projekteerimisel
EP

## Slide 44
Kõikide materjalide olulised tehnilised omadused (refentstoode võib olla esitatud)
+ Tüüpsõlmed
Detailsus projekteerimisel
Konkreetsed tooted ja detailid (referentstoode)
+ Kõik sõlmed, s.h. läbiviigud
Mida pole joonisel, seda pole olemas
Vt. ka EVS 932!

## Slide 45: Küsitavad lahendused
  Mitmekihiline soojus- kiirgust peegeldav (madal ε) kolm ühes materjal:
    Soojusisolatsioon
    Õhu- ja aurutõke
    Aluskate
    Heliisolatsioon, tolm, tuleohutus? Ökosein
    niiskus, närilised praod?
  Ristkihtpuit (CLT) / MHM / palk
  krohvitud soojustusega?
V.Kukk
Aluthermo quattro
Triso super 10
Tampsavi?
Savist plokid?
Ehitusplatsi väljakaeve?

## Slide 46: Küsitavad lahendused – seespoolne (lisa)soojustamine
TRADITISIOONILINE:
MINERAALSE KAPILLAARAKTIIVSE MATERJALIGA (ei sobi puitseinale):
E.Arumägi

## Slide 47: Probleemsed tarindid I
*Tehnikamaailm – Kodu ja Ehitus
*www.vund.ee
Ilma välise tuulutus-vaheta sõrestiksein
„Lubatav“ seespoolse lisasoojustuse paksus 50-70 mm
Difusioon vs õhulekked? Niiskuskoormus? Ehitusniiskus?

## Slide 48: Probleemsed tarindid II
Kütmata katusealuse väljaehitamine
https://vahuvennad.ee/pur-vaht-on-koige-kergem-viis-kaldlagede-soojustamiseks-tootevalikus-turuliidri-purinova-tooted/
„Avatud“ vs „suletud“ poor?
Vajalikud on tegelikud mõõdetud füüsikalised omadused!

## Slide 49
Molleti, S.; Van Reenen, D. Effect of Temperature on Long-Term Thermal Conductivity of Closed-Cell Insulation Materials. Buildings 2022, 12, 425. https://doi.org/10.3390/buildings12040425
„Kosmose“ materjalid

## Slide 50
Tööpõhimõte (soojusfüüsika)?
Omadused?
Dokumentatsioon?
Rse=1/(αk+αr)
Neelduvustegur α vs emissioonitegur ε
*T.Kalamees
„Kosmose“ materjalid

## Slide 51: Märja ruumi seinad (kui jääb aega)
Märja ruumi paiknemine hoones?
Välisseinte korral tuleb jälgida:
  seina ei tohi tekkida kahte veeaurutihedat kihti (aurutõke ja veetõke ehk hüdroisolatsioon)
  veetõkke ja aurutõkke veeaurujuhtivused oleksid piisavad tagamaks välisseina niiskustehnilist toimivust Sd>1…10…100 1000 m (oleneb tarindist ja niiskuskoormusest)
Kui seinad kaetakse keraamiliste- või klinkerplaatidega tuleb nurgavuugid, seina- ja põrandaplaadistuse vaheline vuuk alati täita elastse mastiksiga (soovitatavalt happeline sanitaarsilikoon)
  mitte aurutõke!
  RT 84-11166

## Slide 52: Märja ruumi seinad (kui jääb aega)
Ei ole lubatud märja ruumi välisseinas!

## Slide 53: Märja ruumi seinad (kui jääb aega)
Veetõkkeks sobivad näiteks:
  veetihedad isolatsiooniplaadid pressitud ja pindarmeeritud polüstüreen. Veekindel vahtsüdamik on mõlemalt poolt kaetud klaasvõrkriide ja polümeertsementmördiga, et tagada plaadi jäikus ja vastupidavus
  Vuugid? Muuhulgas ei ole veetihedad ka keraamiliste plaatide vuugid
  PVC on ühtlasi nii veetõkkeks kui ka viimistluseks
  RT 84-11166

## Slide 54: Märja ruumi seinad (kui jääb aega)
Märja ruumi seinte ehitamiseks on sobivaim tarind plokkmüüritis
Plaatseinte puhul tuleb see ehitada kivist soklile ning plaatidena ei sobi puidu- ega kipsi- (ega teised õhksideainel, nt magnesiit) põhiseid plaadid
Sobilikeks ehitusplaatideks on pind armeeritud XPS, pindarmeeritud tsementkiud plaat, nt Knauf Aquapanel nt Gyproc Aquaroc
Mitu läbiviiku on veetõkkest?

## Slide 55
Eelistatavaim lahendus betoonpõrand;
Tulenevalt põrandatarindi erinevast paksusest võib olla vajadus teha märgade ruumide aluspõrand teistest ruumidest ~50 mm madalamale;
Trapi asukoht suurima veekoormusega alal, suurte ruumide korral pigem ruumi keskel (kalded, s.h arvestades ka vahelae läbipaindeid)
Kohttrapp või renntrapp? Igal juhul „nõrguv“ ehk hüdroisolatsioon peab minema trappi sisse
www.aco.ee
Märja ruumi põrand (kui jääb aega)

## Slide 56: Kuidas soojustust õigesti paigaldada (kui jääb aega)
Soojustuse paigaldamise nõuded tulenevad:
  Tootja paigaldusjuhis
  Standardid, nt EVS 908-1; EVS-EN ISO 6946
  Süsteeminõuded, nt ETAG 004 -> EAD (nt 0400683-00-0404)
  Ehitusteabe juhendkaarid, nt 0404-0449 ET-2 (õhekrohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemid)
  Ehitamise üldised kvaliteedinõuded (RYL)
  Ehitamise hea tava
  PS! Lisaks nõuetele soojustuse paigaldamisele on liimitava soojustuse puhul olulised nõuded aluspinnale, nt puhas, kuiv (võib olla vajalik niisutamine), temperatuur, tugevus, tasapindsus jne

## Slide 57: Mineraalvilla paigaldamine (kui jääb aega)
Vill peab täitma kogu talle ettenähtud ruumi
  Plaadi standardlaius 560/565 mm on sobilik tugevussorteeritud, kuivast höövelpuidust karkassi sammu 600 mm korral (postide vahe on 555 mm). Tegelik postide keskmine samm kasutamiseks energiaarvutuses on mõnevõrra väiksem
  Plaadid paigaldatakse vähemalt kahes kihis, vuugid nihkes
Suure õhuerijuhtivusega
materjalid nagu pehme
mineraalvill peavad olema
sisekeskkonna poolt kaetud
õhu-(ja auru)tõkke ning
väljapoolt tuuletõkkega
Minimaalne villa tihedus?
  EVS 908-1:2016

## Slide 58: Näiteid sõlmedest (kui jääb aega)
  EVS 908-1:2016
https://kredex.ee/et/uudised/kredexi-toetusel-valminud-maaelamute-uuring